## Элек. (hidden)
Информация о имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.03.2016г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Установленная мощность | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) | Присоединенная нагрузка на текущий период, включая выданные технические условия | Резерв/дефицит мощности | Примечание
1 | п.г.т.Белый Яр | Котельные №16,17 | 189,23 Гкал/час | 142,69 Гкал/час | 47,70 Гкал/час | 94,99 Гкал/час
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 м3/сут | 4800 м3/сут | 4500 м3/сут | 300 м3/сут
2 | п.Солнечный | Котельная №1 | 17,93 Гкал/час | 15,65 Гкал/час | 19,24 Гкал/час | - 3,59 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело
|  | Котельная №2 | 6,88 Гкал/час | 6,02 Гкал/час | 9,08 Гкал/час | - 3,06 Гкал/час | отсутствие резерва мощности
|  | Котельная №3 | 16,53 Гкал/час | 13,10 Гкал/час | 16,38 Гкал/час | - 3,28 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 м3/сут | 4800 м3/сут | 2500 м3/сут | 2300 м3/сут | требуется реконструкция для автоматизации производственного процесса
3 | д.Сайгатина | Котельные №1 | 7,65 Гкал/час | 7,65 Гкал/час | 4,81 Гкал/час | 2,84 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело, 2 котла в резерве (на жидком топливе)
|  | ВОС «Гальватек» | 400 м3/сут | 400 м3/сут | 300 м3/сут | 100 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. высокая степень износа оборудования, устаревшая технология, оборудование не соответствует современным требованиям.
4 | п.г.т.Барсово | Котельная №1 | 13,21 Гкал/час | 10,70 Гкал/час | 13,91 Гкал/час | - 3,21 Гкал/час | отсутствует резерв мощности
|  | ВОС «Кавитон» | 1200 м3/сут | 1200 м3/сут | 1000 м3/сут | 200 м3/сут | требуется реконструкция с увеличением мощности и автоматизацией производственного процесса, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело
1 | п.г.т.Белый Яр, п.Солнечный, п.г.т.Барсово | Объекты электроснабжения | 21 100 кВт | 21 100 кВт | 22 423кВт | 1 323 кВт | отсутствует резерв мощности
6 | п.Высокий Мыс | Котельные №1 | 2,9 Гкал/час | 1,62 Гкал/час | 0,9807 Гкал/час | 0,64 Гкал/час
|  | ВОС «Кавитон» | 250 м3/сут | 250 м3/сут | 100 м3/сут | 150 м3/сут
7 | с.Угут | Котельная №3 | 4,2 Гкал/час | 3,3 Гкал/час | 2,75 Гкал/час | 0,55 Гкал/час
|  | Котельная №3а | 10,96 Гкал/час | 9,9 Гкал/час | 5,11 Гкал/час | 4,79 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело
|  | Котельная №1/4 | 4,5 Гкал/час | 3,6 Гкал/час | 3,39 Гкал/час | 0,21 Гкал/час
|  | ВОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 400 м3/сут | 100 м3/сут
|  | КОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 100 м3/сут | 400 м3/сут
8 | п.Малоюганский | Скважина | 0,384 м3/сут | 0,384 м3/сут |  | 0,384 м3/сут | доставка воды, требуется очистка
2 | с.Угут, д.Каюково, п.Малоюганский | Объекты электроснабжения | 6 300 кВт | 6300 кВт | 3 232 кВт | 3068 кВт
10 | д.Лямина | Котельная №1 | 5,77 Гкал/час | 4,8 Гкал/час | 4,41 Гкал/час | 0,39 Гкал/час | требуется строительство новой котельной с увеличением мощности, т.к. оборудование физически и морально устарело
|  | ВОС | 600 м3/сут | 600 м3/сут | 200 м3/сут | 400 м3/сут
|  | КОС | 200 м3/сут | 200 м3/сут |  |  | в консервации
3 | д.Лямина, п.Песчаный | Объекты электроснабжения | 1 900 кВт | 1900 кВт | 1496 кВт | 404 кВт
12 | с.Сытомино | Котельная №1 | 3,57 Гкал/час | 2,4 Гкал/час | 1,59 Гкал/час | 0,81 Гкал/час
|  | ВОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 100 м3/сут | 400 м3/сут
4 | с.Сытомино, п.Горный | Объекты электроснабжения | 3 186 кВт | 3 186кВт | 1632 кВт | 1554кВт
5 | с.Локосово | Котельная №1 | 5,9 Гкал/час | 4,61 Гкал/час | 5,14 Гкал/час | - 0,53 Гкал/час | отсутствует резерв мощности
|  | Котельная №2 | 4,52 Гкал/час | 3,07 Гкал/час | 1,26 Гкал/час | 1,81 Гкал/час
|  | Котельная №3 | 4,41 Гкал/час | 4,41 Гкал/час | 0,83 Гкал/час | 3,58 Гкал/час
|  | ВОС «Кавитон» | 600 м3/сут | 600 м3/сут | 500 м3/сут | 100 м3/сут
|  | Объекты электроснабжения | 2 000 кВт | 2000кВт | 2024 кВт | -24кВт | отсутствует резерв мощности
6 | д.Русскинская | Котельная №1 | 7,34 Гкал/час | 6,36 Гкал/час | 9,02 Гкал/час | - 2,66 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности
|  | СОВ | 800 м3/сут | 800 м3/сут | 700 м3/сут | 100 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН (по содержанию железа)
|  | Объекты электроснабжения | 1 500 кВт | 1 500 кВт | 1160 кВт | 340 кВт
16 | с.Ульт-Ягун | Котельная №2 | 13,75 Гкал/час | 9,3 Гкал/час | 10,84 Гкал/час | - 1,54 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело
|  | СОВ | 1200 м3/сут | 1200 м3/сут | 1000 м3/сут | 200 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН (по содержанию железа)
|  | СБО | 700 м3/сут | 700 м3/сут | 450 м3/сут | 250 м3/сут | требуется реконструкция, оборудование физически и морально устарело
17 | п.Тром-Аган | Котельная №1 | 1,43 Гкал/час | 1,43 Гкал/час | 1,02 Гкал/час | 0,41 Гкал/час | требуется строительство новой котельной с увеличением мощности, т.к. оборудование физически и морально устарело
|  | ВОС «Кавитон» | 250 м3/сут | 250 м3/сут | 150 м3/сут | 100 м3/сут
7 | с.Ульт-Ягун, п.Тром-Аган | Объекты электроснабжения | 1 200 кВт | 1 200 кВт | 1 200 кВт | 0 кВт | отсутствует резерв мощности
8 | п.Банный | Объекты электроснабжения | 280 кВт | 280 кВт | 60 кВт | 220 кВт

## Общая (hidden)
Информация о имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.03.2016г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Установленная мощность | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) | Присоединенная нагрузка на текущий период, включая выданные технические условия | Резерв/дефицит мощности | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2021г. | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
1 | п.г.т.Белый Яр | Котельные №16,17 | 189,73 Гкал/час | 142,89 Гкал/час | 62,43 Гкал/час | 80,26 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. оборудование физически и морально устарело. Имеется избыточный резерв мощности | Реконструкция котельной 17 -2021 год ввода. Резерв мощности составит 165,34Гкал/час. | ТУ 08.12.15 - 3,575 , КАиГС ТУ 12.01.16 - 0,0127; КАиГС ТУ 13.01.2016 - 10,6656, ООО "Юганстройсервис" | 165.34 | установ-кот17+после рекон мощность-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 м3/сут | 4800 м3/сут | 4500 м3/сут | 300 м3/сут |  | Строительство 2-й очереди ВОС с автоматизацией управления и контроля технологических процессов, производительностью 4,8тыс м3/сут с бытовыми и подсобными помещениями,2021 год ввода. Резерв мощности составит 5100м3/сут. | ТУ 08.12.15 -907,12; КАиГС ТУ 12.01.16 - 3,0; КАиГС | 5100 | существу мощ-присоед+планируемая к вводу=итог
2 | п.Солнечный | Котельная №1 | 17,93 Гкал/час | 15,65 Гкал/час | 12,85 Гкал/час | 2,85Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. оборудование физически и морально устарело | Строительство новой блочно-модульной котельной взамен котельных №1,2,3 Солнечный -2019год ввода. Резерв мощности составит 11,10Гкал/час. | ТУ от 14.01.16 - 0,091, ИП Планидина | 11.1 | после реконстр 3-х-присоед=итог
|  | Котельная №2 | 6,88 Гкал/час | 6,02 Гкал/час | 7,45 Гкал/час | - 1,43Гкал/час | отсутствие резерва мощности |  | ТУ от 20.11.16 - 0,2084, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 0,078
|  | Котельная №3 | 16,53 Гкал/час | 13,10 Гкал/час | 18,60 Гкал/час | - 5,50 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело |  | ТУ от 08.02.16 - 0,2 ООО "Геостройпроект"
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 м3/сут | 4800 м3/сут | 2770 м3/сут | 2030 м3/сут | требуется реконструкция для автоматизации производственного процесса | Строительство резервуара чистой воды объемом 1000 м3; | ТУ от 14.01.2016 вода -1,4 ИП Планидина; ТУ от 20.11.16 вода - 17, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 50,0; ТУ от 08.02.16 - 19,0 ООО "Геостройпроект"
3 | д.Сайгатина | Котельные №1 | 7,65 Гкал/час | 7,65 Гкал/час | 4,58 Гкал/час | 3,07 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело, 2 котла в резерве (на жидком топливе) | Реконструкция котельной ВВД-2019год ввода. Резерв мощности составит 3,42 Гкал/час. |  | 3.42 | 8 после реконст-присоед=итог
|  | ВОС «Гальватек» | 400 м3/сут | 400 м3/сут | 300 м3/сут | 100 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. высокая степень износа оборудования, устаревшая технология, оборудование не соответствует современным требованиям.
4 | п.г.т.Барсово | Котельная №1 | 13,21 Гкал/час | 10,70 Гкал/час | 12,53 Гкал/час | -1,83Гкал/час | отсутствует резерв мощности | Реконструкция котельной- 2020 год ввода. Резерв мощности составит 1,12Гкал/час. |  | 1.12 | 13,65 плсле реконст-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 1200 м3/сут | 1200 м3/сут | 1080 м3/сут | 120 м3/сут | требуется реконструкция с увеличением мощности и автоматизацией производственного процесса, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело | Реконструкции или модернизации ВОС с увеличением производительности до 2 тыс м3/сут с автоматизацией управления и контроля технологических процессов, с бытовыми и подсобными помещениями - 2017г. Резерв мощности составит 920м3/сут. |  | 920 | после реконстр-присоед=итог
5 | п.г.т.Белый Яр, п.Солнечный, п.г.т.Барсово | Объекты электроснабжения | 21 100 кВт | 21 100 кВт | 22423 кВт | -1323кВт | отсутствует резерв мощности
6 | п.Высокий Мыс | Котельные №1 | 2,9 Гкал/час | 1,62 Гкал/час | 1,26 Гкал/час | 0,36 Гкал/час |  | Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной в составе четырех водогрейных котлов Riello RTQ 920 (установленной тепловой мощностью 0,79 Гкал/ч каждый)-2018год ввода. Резерв мощности 1,9Гкал/час. | ТУ 18.12.15 - 0,07695 ИП Бердалинов; ТУ 29.01.16 - 0,228 КАиГС | 1.9 | мощность после реконстр-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 250 м3/сут | 250 м3/сут | 150 м3/сут | 100 м3/сут |  |  | ТУ 29.01.16 - 5,3 ИП Бердалинов
7 | п.Высокий Мыс, п.Тундрино | Объекты электроснабжения | 1 205 кВт | 1 205 кВт | 910 кВт | 295кВт
8 | с.Угут | Котельная №3 | 4,2 Гкал/час | 3,3 Гкал/час | 3,18 Гкал/час | 0,12 Гкал/час
|  | Котельная №3а | 10,96 Гкал/час | 9,9 Гкал/час | 6,73 Гкал/час | 3,17 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело | Реконструкция котельной №3а-2018год ввода. Резерв мощности_______ | ТУ от 03.02.16 - 2,2 КАиГС
|  | Котельная №1/4 | 4,5 Гкал/час | 3,6 Гкал/час | 1,81 Гкал/час | 1,79 Гкал/час
|  | ВОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 400 м3/сут | 100 м3/сут
|  | КОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 300 м3/сут | 200 м3/сут
9 | п.Малоюганский | Скважина | 0,384 м3/сут | 0,384 м3/сут |  | 0,384 м3/сут | доставка, требуется очистка
10 | с.Угут | Объекты электроснабжения | 6 300 кВт | 6 300 кВт | 3232 кВт | 3068 кВт
11 | д.Каюково, п.Малоюганский | Объекты электроснабжения | 1 875 кВт | 1 875 кВт | 1 875 кВт | 0 кВт | дефецит мощности
12 | д.Лямина | Котельная №1 | 5,77 Гкал/час | 4,8 Гкал/час | 4,13 Гкал/час | 0,67 Гкал/час | требуется строительство новой котельной с увеличением мощности, т.к. оборудование физически и морально устарело
|  | ВОС | 600 м3/сут | 600 м3/сут | 300 м3/сут | 300 м3/сут
|  | КОС | 200 м3/сут | 200 м3/сут | 120 | 80 м3/сут
13 | д.Лямина, п.Песчаный | Объекты электроснабжения | 1 900 кВт | 1 900 кВт | 1 496 кВт | 404 кВт
14 | с.Сытомино | Котельная №1 | 3,57 Гкал/час | 2,4 Гкал/час | 3,33 Гкал/час | -0.93
|  | ВОС | 500 м3/сут | 500 м3/сут | 150 м3/сут | 350 м3/сут
15 | с.Сытомино, п.Горный | Объекты электроснабжения | 3 186 кВт | 3 186 кВт | 1 632 кВт | 1 554 кВт
16 | с.Локосово | Котельная №1 | 5,9 Гкал/час | 4,61 Гкал/час | 5,58 Гкал/час | - 0,97 Гкал/час | отсутствует резерв мощности | Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной в составе четырех водогрейных котлов типа Riello RTQ 1700 (установленной тепловой мощностью 1,46 Гкал/ч каждый) с соответствующим вспомогательным оборудованием-2019г. Резерв мощности 0,26Гкал/час. |  | 0.26 | 4котла*1,46=5,84 новая мощность -5,58 присоед.
|  | Котельная №2 | 4,52 Гкал/час | 3,07 Гкал/час | 2,03 Гкал/час | 1,04 Гкал/час
|  | Котельная №3 | 4,41 Гкал/час | 4,41 Гкал/час | 1,67 Гкал/час | 2,74 Гкал/час
|  | ВОС «Кавитон» | 600 м3/сут | 600 м3/сут | 500 м3/сут | 100 м3/сут
|  | Объекты электроснабжения | 2 000 кВт | 2 000 кВт | 2 024 кВт | -24кВт | дефецит мощности
17 | д.Русскинская | Котельная №1 | 7,34 Гкал/час | 6,36 Гкал/час | 9,98 Гкал/час | -3.62 | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности | Ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной-2020год ввода. Резерв мощности составит 2,02 Гкал/час. |  | 2.02 | после реконст-присоед=резерв
|  | СОВ | 800 м3/сут | 800 м3/сут | 700 м3/сут | 100 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН (по содержанию железа) | 400 м3/сут, после строительства (1 этап ВОС-400 м3/сут) Водоотчистных сооружений 800 м3/сут
|  | Объекты электроснабжения | 1 500 кВт | 1 500 кВт | 1 160 кВт | 340 кВт
18 | с.Ульт-Ягун | Котельная №2 | 13,75 Гкал/час | 9,3 Гкал/час | 10,11 Гкал/час | - 0,81 Гкал/час | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело | Реконструкция котельной № 1 -2021год ввода. Резерв мощности составит 25,64Гка/час. |  | 25.64 | располог мощ+дополнительно 11*2-присоед=итог
|  | СОВ 800, СОВ 400 | 1200 м3/сут | 1200 м3/сут | 1000 м3/сут | 200 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН (по содержанию железа) | Реконструкция СОВ-800 (железнодорожный) с автоматизацией управления и контроля технологических процессов, с увеличением производительности до 1,0 тыс м3/сут, с бытовыми и подсобными помещениями-2019год ввода. Резерв мощности составит 400 м3/сут. |  | 400 | сов400+после реконстр 1000-присоед=итог
|  | СБО | 700 м3/сут | 700 м3/сут | 450 м3/сут | 250 м3/сут | требуется реконструкция, оборудование физически и морально устарело
19 | п.Тром-Аган | Котельная №1 | 1,43 Гкал/час | 1,43 Гкал/час | 1,15 Гкал/час | 0,28 Гкал/час | требуется строительство новой котельной с увеличением мощности, т.к. оборудование физически и морально устарело
|  | ВОС «Кавитон» | 250 м3/сут | 250 м3/сут | 150 м3/сут | 100 м3/сут
20 | с.Ульт-Ягун, п.Тром-Аган | Объекты электроснабжения | 1 200 кВт | 1 200 кВт | 1200 кВт | 0 | дефецит мощности | *АО «Тюменьэнерго» построена ПС-35/10кВ «Вач-Лор»
21 | п.Банный | Объекты электроснабжения | 280 кВт | 280 кВт | 60 кВт | 220 кВт
22 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301,82 Гкал/час | 262,82 Гкал/час | 211,52 Гкал/час | 51,3 Гкал/час
|  | ВОС | 16 000 м3/сут | 8838 м3/сут | 9274 м³/сут | 5830 м3/сут | станция обезжелезивания №1 законсервированна, требуется реконструкция объекта
|  | КОС | 14 000 м3/сут | 5200м3/сут | 5893 м³/сут | 1800 м3/сут | 2-я очередь КОС 14 000 м3/ сут. законсервированна, требуется реконструкция объекта.
|  | Объекты электроснабжения | 25 000 кВт | 25 000 кВт | 24 920 кВт | 80 кВт | резерв мощности на минимальном уровне. **АО «Тюменьэнерго» построена ПС-110/35/10кВ «Вынга»
23 | г. п. Федоровский | Котельная №1 | 124 Гкал/час | 112,12Гкал/час | 54,4 Гкал/час | 57,72 Гкал/час | Увеличение мощности не требуется, для улучшения качества работы оборудования необходим капитальный ремонт трех котлов ДЕВ-ГМ25/14, а также двух КВГМ 30/150 (котлы выработали нормативный срок службы).
|  | ВОС | 16 000 м3/сут | 8000 м3/сут | 4393,96м3/сут | 3606,04м3/сут | В связи с физическим износом оборудования, требуется реконструкция ВОС. | Мероприятие по реконструкции станции обезжелезования включено в программу "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020годы.Планируемый год ввода в эксплуатацию 2022. Резерв мощности составит 3606 м3/сут.
|  | КОС | 14 000 м3/сут | 7000 м3/сут | 5500 м3/сут | 1500 м3/сут
|  | Объекты электроснабжения | 12 500 кВт | 12 500 кВт | 11614 кВт | 886 кВт | ***АО «Тюменьэнерго» построена ПС-110/35/10кВ «Югорская»
24 | с. п. Нижнесортымский | Котельная №1 | 55,6 Гкал/час | 35,4 Гкал/час | 40,4 Гкал/час | - 5 Гкал/час
|  | ВОС | 3200 м3/сут | 3200 м3/сут | 3200 м3/сут | 0 м3/сут | требуется строительство ВОС, т.к. высокая степень износа оборудования, устаревшая технология, оборудование не соответствует современным требованиям, отсутствует резерв мощности
|  | КОС | 800 м3/сут | 800 м3/сут | 800 м3/сут | 0 м3/сут |  | Мероприятие по расширению КОС с 3000 до 6000м3/сут включено в программу "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020гг.-планируемая год ввода в эксплуатацию 2022г. Резерв мощности составит 3000м3/час. |  | 3000
|  | Объекты электроснабжения | 2865 кВА | 2865 кВА | 2865 кВА | 0 кВА | трансформаторная подстанция ТП-2*630/6 находится в хозяйственном ведении МУП "СРЭС" МО СР и вторая ТП-2*630/6 принадлежит ОАО "Сургутнефтегаз" | Согласно документации по планировке территории "Проект планировки территории микрорайонов 8,9,10 поселка Нижнесортымский Сургутского района ХМАО-Югры", для электроснабжения существующих и проектируемых потребителей предусмотрено строительство 3 новых потребительских трансформаторных подстанций БКТП-2*250/10, БКТП-2*400/10, 2*1000/10 и 2*100/10. Суммарная установленная мощность трансформаторов 3300кВА.
Примечание: |  | Подключение потребителей (объектов строительства) к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при наличии резерва мощности.
Пилявец М.А. 526-019
Note on I5: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения Реконструкция котельной №17 2021г. Конц. Согл.
Note on I8: Пилявец Марина Александровна: 2019г. Ввод новой блочно-модульной котельной в рамках Конц. Согл. Вместо кот.1,2,3
Note on I15: Пилявец Марина Александровна: Реконструкция котельной ВВД 2019г. В рамках конц. согл.
Note on I18: Пилявец Марина Александровна: Реконстуркция котельной 2020г. В рамках конц.согл.
Note on I39: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения
Note on I50: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения-Строительство сетей водоснабжения по ул. Комсомольской, ввод в эксплуатацию 12.11.2016г.
Note on I56: Пилявец Марина Александровна: порядка 5,15 Гкал/час, после ввода в 2019г. блочной модульной газовой котельной
Note on I60: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения Реконструкция котельной 2021г.согла Конц.согл.порядка 11 Гкал/час, после строительства блочной модульной котельной в 2017г., что позволит вывести существующюю котельную в резерв, увеличить эффективность сжигания топлива и снизит расходы на собст.нужды

## Правильно (5 поселений) (hidden)
Информация о имеющихся резервах мощности для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района
по состоянию на 01.03.2016г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | В настоящее время |  |  |  | С учетом перспективного развития до 2021 г. |  |  | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2021г.
|  |  | Установленная мощность Гкал/час, м3/сут. | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) Гкал/час, м3/сут., кВт. | Присоединенная нагрузка на текущий период, включая выданные технические условия, Гкал/час, м3/сут, кВт. | Резерв / дефицит мощности, Гкал/час, м3/сут., кВт | Планируемые объекты (на которые не выданы тех.усовия) | дополнительная нагрузка с учетом новых объектов Гкал/час, м3/сут. кВт | Резерв / дефицит мощности с учетом новых объектов, Гкал/час, м3/сут., кВт |  |  | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
1 | п.г.т.Белый Яр | Котельные №16,17 | 189.52 | 145.97 | 62.43 | 83.54 | ввод школы на 1100 учащихся, 4000кв.м жилой площади. | 1 | 82.54 | требуется реконструкция, т.к. оборудование физически и морально устарело. Имеется избыточный резерв мощности | Реконструкция котельной в рамках концессионного соглашения, 2021 год. Резерв мощности составит 165,13Гкал/час. Стоимость мероприятия 144млн.руб. | ТУ 08.12.15 - 3,575 , КАиГС ТУ 12.01.16 - 0,0127; КАиГС ТУ 13.01.2016 - 10,6656, ООО "Юганстройсервис" | 165.13 | установ-кот17+после рекон мощность-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 м3/сут | 4800 м3/сут | 5400 | -600 | ввод школы на 1100 учащихся, 4000кв.м жилой площади. | 18.92 | -618.92 |  | Строительство 2-й очереди ВОС производительностью 4,8тыс м3/сут в рамках концессионного соглашения,2021 год. Резерв мощности составит 5100м3/сут. Стоимость мероприятия 160 млн.руб. | ТУ 08.12.15 -907,12; КАиГС ТУ 12.01.16 - 3,0; КАиГС | 5100 | существу мощ-присоед+планируемая к вводу=итог
|  | Объекты электроснабжения | 13502 | 12000 | 10498 | 1502 | ввод школы на 1100 учащихся, 4000кв.м жилой площади. | 800 | 702 | в эл.сетях МУП "СРЭС" имеется резерв мощности. Дефецит мощности по точкам подключения на объектах Тюменьэнерго | ПС-35/6кВ Гдронамыв по инвестпрограмме ОАО "ЮТЭК-РС" до 2018г.
2 | п.Солнечный | Котельная №1 | 23.32 | 17.68 | 12.85 | 4,83 |  |  |  | требуется реконструкция, т.к. оборудование физически и морально устарело | Строительство котельной в рамках концессионного соглашения, 2019год. Резерв мощности составит 11,10Гкал/час. Стоимость мероприятия 156 млн. руб. | ТУ от 14.01.16 - 0,091, ИП Планидина | 11.1 | после реконстр 3-х-присоед=итог
|  | Котельная №2 | 10.93 | 8.21 | 7.45 | 0,76 |  |  |  | присутствие резерва мощности |  | ТУ от 20.11.16 - 0,2084, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 0,078
|  | Котельная №3, | 23.24 | 18 | 18.6 | -0,60 |  |  |  | требуется реконструкция, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело |  | ТУ от 08.02.16 - 0,2 ООО "Геостройпроект"
3 | п.Солнечный | ВОС «Кавитон» | 4800 | 4800 | 2840 | 1960 |  |  |  | требуется реконструкция для автоматизации производственного процесса |  | ТУ от 14.01.2016 вода -1,4 ИП Планидина; ТУ от 20.11.16 вода - 17, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 50,0; ТУ от 08.02.16 - 19,0 ООО "Геостройпроект"
|  | Объекты электроснабжения | 6282 | 6620 | 6958 | -338 |  |  |  | в эл.сетях МУП "СРЭС" имеется резерв мощности. Дефецит мощности по точкам подключения на объектах Тюменьэнерго | ПС-35/6кВ Гдронамыв по инвестпрограмме ОАО "ЮТЭК-РС" до 2018г.
4 | п.г.т.Барсово | Котельная №1 | 14.37 | 14.37 | 12.53 | 1,84 | ввод 5500 кв.м жилой площади. | 1,1 | 0,74 | присутствует резерв мощности | Реконструкция котельной в рамках концессионого соглашения, 2020 год . Резерв мощности составит 1,12Гкал/час.Стоимсоть мероприятия 35 млн. руб. |  | 1.12 | 13,65 плсле реконст-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 1200 | 1200 | 1280 | -80 | ввод 5500 кв.м жилой площади. | 87 | -167 | требуется реконструкция с увеличением мощности и автоматизацией производственного процесса, т.к. отсутствует резерв мощности, оборудование физически и морально устарело | Реконструкции или модернизации ВОС в рамках концессионного соглашения, 2017год. Резерв мощности составит 720м3/сут. Стоимость мероприятия 85млн. руб. |  | 720 | после реконстр-присоед=итог
4 | п.г.т. Барсово | Объекты электроснабжения | 4277 | 3662 | 3047 | 615 | ввод 5500 кв.м жилой площади. | 150 | 465 | в эл.сетях МУП "СРЭС" имеется резерв мощности. Дефецит мощности по точкам подключения на объектах Тюменьэнерго | ПС-35/6кВ Гдронамыв по инвестпрограмме ОАО "ЮТЭК-РС" до 2018г.
5 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301.82 | 262.82 | 211.52 | 51.3 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 1.91 | 49.39
|  | ВОС | 16000 | 8838 | 9274 | 5830 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17.25 | 5812.75 | станция обезжелезивания №1 законсервированна, требуется реконструкция объекта
|  | КОС | 14000 | 5200 | 5893 | 1800 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 17 | 1783 | 2-я очередь КОС 14 000 м3/ сут. законсервированна, требуется реконструкция объекта.
|  | Объекты электроснабжения | 24920 | 21520 | 18120 | 3400 | ввод школы на 1500 мест, 5022 кв.м жилой площади. | 600 | 2800 | имеется резерв мощности на ПС-110/35/10кВ «Вынга»
6 | г. п. Федоровский | Котельная №1 | 124 | 112.12 | 54.4 | 57.72 | ввод спорт.комплекса на 157 мест, кв.м 38 159 кв.м. жилой площади. | 11.28 | 46.44 | Увеличение мощности не требуется, для улучшения качества работы оборудования необходим капитальный ремонт трех котлов ДЕВ-ГМ25/14, а также двух КВГМ 30/150 (котлы выработали нормативный срок службы).
|  | ВОС | 16000 | 8000 | 4393.96 | 3606.04 | ввод спорт.комплекса на 157 мест, кв.м 38 159 кв.м. жилой площади. | 1800 | 1531 | В связи с физическим износом оборудования, требуется реконструкция ВОС. | Мероприятие по реконструкции станции обезжелезования включено в программу "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014-2020годы. Планируемый год ввода в эксплуатацию 2022. Резерв мощности составит 3606 м3/сут.
|  | КОС | 14000 | 7000 | 5500 | 1500 | ввод спорт.комплекса на 157 мест, кв.м 38 159 кв.м. жилой площади. | 1800 | 1392
|  | Объекты электроснабжения | 10100 | 6380 | 2660 | 3720 | ввод спорт.комплекса на 157 мест, кв.м 38 159 кв.м. жилой площади. | 700 | 3020 | ***АО «Тюменьэнерго» построена ПС-110/35/10кВ «Югорская» | ТП№42 в микрорайое №6 г.п. Фёдоровский.
Примечание: |  | Подключение потребителей (объектов строительства) к электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при наличии резерва мощности.
Пилявец М.А. 526-019
Note on D5: с учётом консрвированных котлов (1), а в мониторинге без учёта котла на консервации. Резерв на случай аварий неучтено, на собственные нужды котельно учтены
Note on G5: Пилявец Марина Александровна: с учётом продлеваемых и удаленных которые более 3-хлет.
Note on I5: Пилявец Марина Александровна: 0,22 школа, поликлин выданы
Note on L5: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения Реконструкция котельной №17 2021г. Конц. Согл.
Note on L8: Пилявец Марина Александровна: 2019г. Ввод новой блочно-модульной котельной в рамках Конц. Согл. Вместо кот.1,2,3
Note on F14: Пилявец Марина Александровна: 200Резерв неприкосновенный+подпитка котельной. По всем остальным поселениям резерв учтён (отдельно стоящие резервуары)
Note on L14: Пилявец Марина Александровна: Реконстуркция котельной 2020г. В рамках конц.согл.
Note on D16: Пилявец Марина Александровна: По проекту
Note on E16: Пилявец Марина Александровна: установленная за вычетом на хоз.нужды.
Note on D20: Пилявец Марина Александровна: Проектная мощность
Note on E20: Пилявец Марина Александровна: Мощность по режимным картам (1р. В 3 года)

## 01.07.22
Информация об имеющихся резервах мощностей для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района и планах ввода новых мощностей
по состоянию на 01.07.2022г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Установленная мощность Гкал/час, м3/сут, кВт. | Располагаемая мощность (присоединенная нагрузка) Гкал/час, м3/сут., кВт. | Резерв мощности согласно выданных технических условий Гкал/час, м3/сут, кВт. | Присоединенная нагрузка на текущий период Гкал/час, м3/сут, кВт. | Резерв / дефицит мощности, Гкал/час, м3/сут., кВт | С учетом перспективного развития до 2021 г. |  |  | Примечание | Планируемый ввод новых мощностей до 2023г.
[8 empty] | Планируемые объекты (на которые не выданы тех.усовия) | Дополнительная нагрузка с учетом новых объектов Гкал/час, м3/сут. кВт | Резерв / дефицит мощности с учетом новых объектов, Гкал/час, м3/сут., кВт |  |  | Выданные тех.условия после 30.11.2015г. | резерв мощности после реконструкций
1 | п.г.т.Белый Яр | Котельные №16,17 | 210 | [9 empty] | ТУ 08.12.15 - 3,575 , КАиГС ТУ 12.01.16 - 0,0127; КАиГС ТУ 13.01.2016 - 10,6656, ООО "Юганстройсервис" | #VALUE! | установ-кот17+после рекон мощность-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 | [9 empty] | ТУ 08.12.15 -907,12; КАиГС ТУ 12.01.16 - 3,0; КАиГС | 5100 | существу мощ-присоед+планируемая к вводу=итог
|  | ВОС "Импульс" | 1200
|  | Объекты электроснабжения | 18002
2 | п.Солнечный | Котельная №1 | 24.25 | [9 empty] | ТУ от 14.01.16 - 0,091, ИП Планидина | 11.1 | после реконстр 3-х-присоед=итог
|  | Котельная №2 | 9.6 | [9 empty] | ТУ от 20.11.16 - 0,2084, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 0,078
|  | Котельная №3 | 26.4 | [9 empty] | ТУ от 08.02.16 - 0,2 ООО "Геостройпроект"
|  | Всего мощность котельных | 60.25
|  | ВОС «Кавитон» | 4800 | [9 empty] | ТУ от 14.01.2016 вода -1,4 ИП Планидина; ТУ от 20.11.16 вода - 17, КАиГС; ТУ от 16.02.16 - 50,0; ТУ от 08.02.16 - 19,0 ООО "Геостройпроект"
|  | Объекты электроснабжения | 6347
3 | п.г.т.Барсово | Котельная №1 | 16.8 | [10 empty] | 1.12 | 13,65 плсле реконст-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 2000 | [10 empty] | 720 | после реконстр-присоед=итог
|  | Объекты электроснабжения | 4777
4 | д.Сайгатина | Котельные №1 | 14.4 | [10 empty] | 3.42 | 8 после реконст-присоед=итог
|  | ВОС «Гальватек» | 400
|  | Объекты электроснабжения | 4120
5 | п.Высокий Мыс | Котельные №1 | 3.6 | [9 empty] | ТУ 18.12.15 - 0,07695 ИП Бердалинов; ТУ 29.01.16 - 0,228 КАиГС | 1.83 | мощность после реконстр-присоед=итог
|  | ВОС «Кавитон» | 250 | [9 empty] | ТУ 29.01.16 - 5,3 ИП Бердалинов
|  | Объекты электроснабжения | 2205
6 | с.Угут | Котельная №3 | 7.2
|  | Котельная №3а | 13.4 | [9 empty] | ТУ от 03.02.16 - 2,2 КАиГС
|  | Котельная №1/4 | 7.2
|  | ВОС | 500
|  | КОС | 500
|  | Объекты электроснабжения | 6300
7 | п.Малоюганский | Скважина | 0.38
| д.Каюково, п.Малоюганский | Объекты электроснабжения | 1875
8 | с.п. Лямина | Котельная №1 | 8.6
|  | ВОС | 600
|  | КОС | 200
|  | Объекты электроснабжения | 1900
9 | с.Сытомино | Котельная №1 | 3.6
|  | ВОС | 200
| с.Сытомино, п.Горный | Объекты электроснабжения | 3186
10 | с.п.Локосово | Котельная №1 | 6.4 | [10 empty] | 0.26 | 4котла*1,46=5,84 новая мощность -5,58 присоед.
|  | Котельная №3 | 6
|  | ВОС «Кавитон» | 600
|  | Объекты электроснабжения | 2000
11 | д.Русскинская | Котельная №1+ котельная 6 МВт | 14.75 | [10 empty] | 2.02 | после реконст-присоед=резерв
|  | СОВ | 800
|  | Объекты электроснабжения | 1500
|  | Котельная №1 | 6.4
12 | с.Ульт-Ягун | Котельная №2 | 14.04 | [10 empty] | 25.64 | располог мощ+дополнительно 11*2-присоед=итог
|  | СОВ 800, СОВ 400 | 1200 | [10 empty] | 400 | сов400+после реконстр 1000-присоед=итог
|  | СБО | 700
13 | п.Тром-Аган | Котельная №1 | 1.7
|  | ВОС «Кавитон» | 250
14 | с.Ульт-Ягун, п.Тром-Аган | Объекты электроснабжения | 1200
15 | п.Банный | Объекты электроснабжения | 280
16 | г. п. Лянтор | Котельные №1,2,3 | 301.82
|  | ВОС | 16000*
|  | КОС | 14000
|  | Объекты электроснабжения | 24920
1 | г. п. Федоровский | Котельная №1 | 120.51 | 111.53 | 21.3 | 60.92 | 29.31 |  |  |  | Увеличение мощности не требуется, для улучшения качества работы оборудования необходим капитальный ремонт одного котла КВГМ 30-150 т.к. данный котел выработал нормативный срок службы | -
|  | ВОС | 16000 | 8000 | 1819 | 4300 | 1881 |  |  |  | требуется реконструкция ВОС, в связи с физичиским износом оборудования, питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН (по нескольким показателя) | -
|  | КОС | 14000 | - | 1814 | - | - |  |  |  | Объект находится в хозведении МУП "ТО УТВиВ №1" | -
|  | Объекты электроснабжения | 14900 | - | - | - | - |  |  |  |  | -
18 | с. п. Нижнесортымский | Котельная №1 | 55.6
|  | ВОС | 3200
|  | КОС | 800 | [10 empty] | 3000
Исполнитель: Н.В. Минькова 8(3462) 424-416
Note on D5: с учётом консервированных котлов (1), а в мониторинге без учёта котла на консервации. Резерв на случай аварий не учтено, на собственные нужды котельно учтены
Note on H5: Пилявец Марина Александровна: с учётом продлеваемых и удаленных которые более 3-хлет.
Note on M5: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения Реконструкция котельной №17 2021г. Конц. Согл.
Note on M19: Пилявец Марина Александровна: Реконструкция котельной ВВД 2019г. В рамках конц. согл.
Note on M40: Данив Ольга Васильевна: по схеме теплоснабжения-Строительство сетей водоснабжения по ул. Комсомольской, ввод в эксплуатацию 12.11.2016г.